Общество с ограниченной ответственностью

«НОВАПОРТ-ОЦО»

Разъяснение положений Закупочной документации

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Разъяснение положений Закупочной документации № 20-1-20 путем открытых переговоров

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса

международных и внутренних воздушных линий Международного аэропорта Волгоград»

Запрос: №1 от 17.03.2020 г.

| № п.п. | Суть запроса на разъяснения положений закупочной документации | Разъяснения положений закупочной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Трубопроводы для ГВС предусмотрены Ду80. в спецификации учтен Кран шаровой стальной фланцевый Ду65 PN16 с рукояткой, просим уточнить необходимость замены запорной арматуры на Ду80. | Спецификацией предусмотрены краны Ду80. В Таблице №1 к заявке на участие в переговорах см. поз 2123 |
|  | Просим уточнить необходимость замены счетчиков на трубопроводах В1, Т3, Т4, не учтены в BOQ, отсутствуют в спецификации БТП. | Изменение расхода на водоснабжения ГВС не большие, замена счетчиков не требуется. |
|  | Раздел ИОС4.1. Просим уточнить в каком разделе Таблицы №1 учтены демонтажные и пусконаладочные работы. | Принято. Рекомендуем добавить строки с демонтажными и пусконаладочными работами в конце Таблицы №1 к заявке на участие в переговорах, и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
|  | В спецификации холодоснабжения отсутствует трубопроводная арматура (манометры, термометры, насосы, теплообменники, краны и т д.) | Насосы и теплообменное оборудование не подлежат реконструкции. Необходимость в новых манометрах и термометрах отсутствует. Количество отсечных кранов уточняется на стадии Рабочего проектирования. |
|  | В спецификации указаны кондиционеры систем К8-К13, нет систем К1-К7, К14-20 | Указаны только вновь запроектированные системы. см. Приложение 3В09-11 |
|  | В спецификации нет прецизионных кондиционеров | Прецизионные кондиционеры являются существующим оборудованием. Оборудование подлежащее монтажу см. Приложение 3В09-11. |
|  | В проекте применены канальные фанкойлы с решетками, в спецификации их нет | Канальные кондиционеры являются существующим оборудованием. Оборудование подлежащее монтажу см. Приложение 3В09-11. |
|  | По планам количество радиаторов входящие в 3 этапа строительства в соответствии с чертежами АР и конвекторов 218шт. В BOQ учтено 171шт. | Учтены только вновь проектируемые отопительные приборы. Отопительные приборы подлежащие монтажу см. Приложение 3В09-9. |
|  | Не учтена обвязка радиаторов(комплекты нижнего/бокового подключения), конвекторов. | Обвязку необходимо предусмотреть комплектно с радиатором. |
|  | Для воздушно-отопительных агрегатов , не учтены смесительные узлы | Смесительные узлы необходимо предусмотреть комплектно с воздушно-отопительными агрегатами. |
|  | Для ВТЗ , не учтены смесительные узлы | Смесительные узлы необходимо предусмотреть комплектно с воздушно-тепловыми завесами. |
|  | На чертежах отсутствует обозначение переносимых/ демонтируемых/ новых отопительных приборов, также ВТЗ, АВО. | Оборудование подлежащее монтажу в рамках реконструкции см. Приложение 3В09-9. Нумерация систем согласно 0925-6-01-ПД- ИОС4.2. |
|  | Не учтен металл для креплений, опор | Крепежные материалы учтены, см. поз. 1046 В Таблице №1 к заявке на участие в переговорах |
|  | В ВОР не указаны шумо звукоизолированные | Гибкие воздуховоды учтены в позициях 1290-1294-241 В Таблице №1 к заявке на участие в переговорах. Поперечное сечение воздуховодов принято исходя из рекомендуемой оптимальной скорости воздуха, не усиливающей вибрационные процессы и связанные с ними звуковые колебания. В вентиляционных установках приточных систем установлены секции с шумоглушителями и гибкие вставки. Уровень звуковой мощности диффузоров (требуемый приведённый по фильтру А, Lwa) не превышает 25 дБ(А) в служебных помещениях и 35 дБ(А) в общественных зонах. Звукоизоляции толщиной 30 мм. подлежат системы вентиляции в зонах ЗПК и VIP. Необходимость применения шумоизолированных воздуховодов определяется на стадии Рабочего проектирования. |
|  | На чертежах отсутствует обозначение переносимых/ демонтируемых/ новых установок, трасс, систем вентиляции. | Трассы воздуховодов подлежащее монтажу в рамках реконструкции см. Приложение 3В09-10. Нумерация систем согласно 0925-6-01-ПД- ИОС4.3. Переносимые воздуховоды отсутствуют. |
|  | Проектом ИОС3.1 предусматривается установка 2-х емкостей (перенос сущ.+ новая) для сбора экосола, BOQ учтен монтаж только 1 сущ. емкости | Принято. Рекомендуем добавить строку, учитывающую новую емкость для сбора экосола (включая все сопутствующие материалы) в конце Таблицы №1 к заявке на участие в переговорах, и суммировать с основной частью, при этом указав наименование раздела, к которым относятся дополненная позиция. |
|  | BOQ раздела ИОС 3.1 не учтены работы по монтажу трапов в системе грязезащиты подключению к сетям водотведения приложение 9 | Принято. Рекомендуем добавить строку, учитывающую трап с гидроизоляционным полимербитумным полотном (DN110/75/50 в комплекте с плоским листвоуловителем) в конце Таблицы №1 к заявке на участие в переговорах, и суммировать с основной частью, при этом указав наименование раздела, к которым относятся дополненная позиция. |
|  | BOQ АР учтены работы по монтажу системы настила грязезащиты, в чьих это объемах см. приложение 9 | Учтено в объеме АР. Графическая часть см 3В06-1 листы 1 и 5. Объемы учтены в 3В06-5 |
|  | 2061 Демонтаж_Пожарный резервуар, 150 м.куб. ж/б Емкость переоборудуется под резервуар ливневых стоков | Существующий ж/б резервуар объемом 150 м3 (№ 15 по генеральному плану) не будет использоваться как пожарный. Предусмотрено переоборудование его под резервуар ливневых стоков. |
|  | 2066 Поставка и монтаж, Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ90, Ø80 полиэтилен, включая все сопутствующие материалы и работы-13.2м . Длина по плану 24.0 м | Длина трубопровода ПЭ90 Ø80 указана корректно. |
|  | 2068 Поставка и монтаж, Колодец водопроводный ж/б, Ø1000 ж/б, включая все сопутствующие материалы и работы.- 1 шт. По плану демонтаж 2 колодцев | Часть 1. кол-во колодцев Ø1000 ж/б указано в Таблице №1 к заявке на участие в переговорах в разделе монтаж (2068 поз). Часть 2. Демонтаж колодцев указан в Таблице №1 к заявке на участие в переговорах в кол-ве 5 верно (2059 поз.) |
|  | Не корректное обозначение типа трубопровода из ПЭ 100 SDR17 | Подтверждаем. Рекомендуем добавить строки, учитывающие трубопроводы ПЭ225 SDR17 (Ø200), ПЭ75 SDR17 (Ø65), ПЭ90 SDR17 (Ø80) в конце Таблицы №1 к заявке на участие в переговорах, и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |