Общество с ограниченной ответственностью

«НОВАПОРТ-ОЦО»

Разъяснение положений Закупочной документации

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Разъяснение положений Закупочной документации № 20-1-20 путем открытых переговоров

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса

международных и внутренних воздушных линий Международного аэропорта Волгоград»

Запрос: №14 от 09.04.2020 г.

| № п.п. | Текст запроса разъяснений | Ответ на запрос разъяснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Согласно проекта 0925-6-01-ПД-ИОС1.2.ГЧ., первый этап от РУ-6 кВ №2 ТП-ОС-2(сущ.) до ТП-АВК-ВВЛ (проект.) прокладывается кабель в траншее АПвБВ-6 L1(L1.1*., L1.2.) и АПвБВ-6 L2(L2.1*., L2.2.) для резервирования на первом этапе используется старый кабель L1.1*. и L2.1* лист 2 структурная схема электроснабжения 6/0,4 кВ. Будет ли проводиться демонтаж существующей линии в этапе 2 или нет? | Демонтаж производиться не будет, кабельные линии будут использоваться для дальнейшего электроснабжения. |
| 2 | Согласно проекта 0925-6-01-ПД-ИОС1.2.ГЧ., отсутствует объем в ведомости объемов работ по монтаж контура заземления и молниезащиты ДЭС., Мы посчитали объемы согласно лист 14, их необходимо учесть в объемах работ: Сталь оцинкованная полосовая 5х40мм – 99м. Сталь круглая оцинкованная 20мм – 72м. Земляные работы – 37,8м³ Молниеприемник – 14м. 1шт. | Для новой ДЭС предполагается использовать существующую систему молниезащиты, находящуюся на месте демонтированной ДЭС. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 3 | Согласно проекта 0925-6-01-ПД-ИОС1.2.ГЧ., в принципиальной схеме ЩНО лист 15 указан кабель марки ВВГнг(А)-LS 5х10 гр.QF3, отсутствуют данные по объемам работ (куда он идет и количество) и необходимости замены кабеля. | Схема щита ЩНО является типовой. Использование кабеля ВВГнг(А)-LS 5х10 не предусматривается. Количество линий наружного освещения указано на плане наружного освещения (лист 16 0925-6-01-ПД-ИОС1.2.ГЧ). |
| 4 | Согласно проекту 0925-6-01-ПД-ИОС1.2.ГЧ., по наружному освещению отсутствуют объемы работ по заземлению опор освещения. | Замечание принято. Рекомендуем добавить строки с объемом работ в конце Таблицы №1 к заявке на участие в переговорах, и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 5 | Согласно проекту 0925-6-01-ПД-ИОС1.1.ГЧ., отсутствуют данные на планах распределения сетей, а именно: - план установки светильников в помещениях с привязками. - согласно ведомости объемов работ не возможно определить на плане какого размера и марки лотки необходимо применить в монтаже, отсутствуют привязки лотков6 а так же узлы крепления, так же в объемах работ отсутствуют материалы для вертикального опуска лотков; - в ведомости объемов работ указан шинопровод в штучном количестве, на данном этапе не представляется возможным посчитать шинопровод 400А и 800А, поскольку отсутствует трасса и аксонометрия по данному разделу. Данный раздел можно будет просчитать при непосредственном нахождении на объекте; - в общем описании проекта указано, что контур заземления серверных и аналогичных помещений необходимо выполнить медной полосй 40х5мм, в ведомости объемов работ данный материал отсутствует, так же не указаны объемы по заземлению инженерного оборудования и помещений. | Замечание Рассмотрено: - план установки светильников в помещениях с привязками выполняется на стадии РД и в объеме стадии ПД и ТД не разрабатывается. - план расположения лотковый трасс, привязки лотков, узлы крепления выполняются на стадии РД и в объеме стадии ПД и ТД не разрабатывается. Лотки для вертикального опуска учтены в Таблице №1 к заявке на участие в переговорах. - аксонометрия с расположением шинопроводов выполняется на стадии РД и в объеме стадии ПД и ТД не разрабатывается. - Замечание по заземлению серверных и аналогичных помещений принято. Рекомендуем добавить строки с медными шинами в конце Таблицы №1 к заявке на участие в переговорах, и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. Объемы по заземлению инженерного оборудования в помещениях (кабель ПуГв) указаны в Таблице №1 к заявке на участие в переговорах. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 6 | На Листе 26 проекта 0925-6-01-ПД-ИОС1.1.ГЧ. указана необходимость монтажа кабеля для обогрева воронок и водостока, что отражено в общем описании работ лист 26. Отсутствуют объемы работы в ведомости и проекте по монтажу греющего кабеля в лотках и подключению греющего кабеля и воронок к силовым кабелем. | Замечание рассмотрено. Греющий кабель в воронках поставляется комплектно и предусматриваются в составе воронок. Рекомендуем добавить строки с греющим кабелем для водосборных лотков в конце Таблицы №1 к заявке на участие в переговорах, и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 7 | В проекте проектируемой ТП 2500кВа на стороне РУ-0,4 не показана схема, что и в каком объеме заложили проектировщики – просим уточнить однолинейную схему РУ-0,4 для ТП-АВК- ВВЛ проектируемая. | Схема РУ-0,4 кВ указана на листе №5 проекта 0925-6-01-ПД-ИОС1.1.ГЧ. |
| 8 | Помещения на отметке -3.900 не входят в 1,2,3, этап реконструкции, не попали в Румбук, и Детальную ведомость разбивки цены (Таблица 1). Правильно мы понимаем, что никакие строительные и отделочные работы по подземной части выполняться не будут? | По части АР помещения на отм.-3.900 в зону реконструкции не входят, строительные и отделочные работы не предусмотрены. |
| 9 | В ДВРЦ (Таблица 1), и в ведомости отделки «Румбук», включены не все помещения, правильно мы понимаем, что часть помещений не попадают в зону реконструкции (в том числе и часть дизайн-зон, а соответственно по данным помещениям выполнение отделочных работ не требуется? | См. 0925-6-01-ТД_3В6 п. 2.3.3 Отделка помещений. Румбук 3B06-4 включает в себя все помещения, которые соответствуют третьему, финальному этапу, после завершения всех работ по трем этапам. Помещения, которые временно устраиваются или изменяются на промежуточных этапах в Румбук не включаются. Ведомость 3В06-5 включает в себя спецификацию на всех этапах строительства, включая временные. Да, часть помещений не попадают в зону реконструкции. Работы вне зон реконструкции не требуются, за исключением отдельных моментов, указанных в проекте. Например работы, которые нужно выполнить между этапами, они указаны выносками на планах этапов, см. Приложение 3B06-1. |
| 10 | Дизайн-проекты «3В06-7_Дизайн-проект ЗПК» и «3В06-6_Дизайн-проект сущ. VIP» охватывают не все дизайн-зоны. Часть дизайн-зон, не вошедших в дизайн-проекты, входят в ведомость отделки «Румбук», но Румбук ссылается на дизайн-проекты, таким образом не понятно какую отделку, мебель, свет, учитывать в этих помещениях. | См. 0925-6-01-ТД_3В6 п. 2.1.3.10 Разработка Дизайн-проектов выполняется Генеральным подрядчиком в полном объеме. Уровень отделки зон VIP, ЗПК должен быть аналогичным уровню и стилю существующего оформления, отделки. Приложения 3В06-7 и 3В06-6 – это дизайн-проекты существующих залов. |
| 11 | Дизайн-проекты «3В06-7_Дизайн-проект ЗПК» и «3В06-6_Дизайн-проект сущ. VIP» не включают в себя новые и пристраиваемые помещения, которые появятся после реконструкции. Вышеуказанные проекты выполнены на основании старых чертежей и, судя по всему, это дизайн- проекты к действующему зданию аэропорта. На сколько они актуальны и полноценны? | Приложения 3В06-7 и 3В06-6 – это дизайн-проекты существующих залов, т.е. существующее оформление действующего аэропорта. По примеру дизайн-проектов существующих залов Генеральным подрядчиком выполняется дизайн-проект новых и пристраиваемых залов после реконструкции. |