Общество с ограниченной ответственностью

«НОВАПОРТ-ОЦО»

Разъяснение положений Закупочной документации

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Разъяснение положений Закупочной документации № 20-1-20 путем открытых переговоров

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса

международных и внутренних воздушных линий Международного аэропорта Волгоград»

Запрос: №19 от 10.04.2020 г.

| № п.п. | Текст запроса разъяснений | Ответ на запрос разъяснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Согласно проекту в ТП-АВК-ВВЛ мощность трансформатора увеличивается с 1600кВа до 2500кВа. Ток короткого замыкания за трансформатором 1600кВа составляет 38,52кА. Учитывая длину кабельной линии от РУ-0,4кВ до ГРЩ (сущ), в ГРЩ (сущ) применялись автоматические выключатели с отключающей способностью 36кА. Ток короткого замыкания за трансформатором 2500кВа составляет 60,12кА. Автоматические выключатели в ГРЩ (сущ) остались без изменения с отключающей способностью 36кА. На ГРЩ2 предусмотрели автоматические выключатели по аналогии с ГРЩ (сущ) с отключающей способностью 36кА. Согласно ПУЭ необходимо применять автоматические выключатели с отключающей способностью по максимальному току КЗ в начале линии (примерно 57кА). | Замечание рассмотрено. В таблице ниже указаны значения токов КЗ, получившиеся при расчете: Точка К1 – панель РУ-0,4 кВ Точка К2 – Панель ГРЩ. Автоматические выключатели с отключающей способность в 36 кА выбраны верно. |
| 2 | Согласно ПЗ необходимо установить световые указатели на путях эвакуации. В BoQ данные указатели отсутствуют. | Световые указатели на путях эвакуации учтены в Таблице №1 к заявке на участие в переговорах в разделе 1 1 13 «СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ» |
| 3 | Согласно раздела ТХ необходимо предусмотреть питание новых навигационных указателей. В BoQ материалы для их подключения отсутствуют. Просим уточнить необходимость отключать указатели в режиме светомаскировки. | Замечание принято. Подключать новые навигационные указатели нужно к щитам освещения ЩО, при светомаскировке отключать. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 4 | Согласно раздела СКУД необходимо предусмотреть питание для новых точек доступа СКУД. В BoQ материалы для их подключения отсутствуют. | Замечание принято. Электропитание точек доступа СКУД необходимо предусмотреть от блоков питания 24В. Рекомендуем добавить материалы для электропитания точек доступа СКУД в конце Таблицы №1 к заявке на участие в переговорах. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |