Общество с ограниченной ответственностью

«НОВАПОРТ-ОЦО»

Разъяснение положений Закупочной документации

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Разъяснение положений Закупочной документации № 20-1-20 путем открытых переговоров

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса

международных и внутренних воздушных линий Международного аэропорта Волгоград»

Запрос: №10 от 08.04.2020 г.

| № п.п. | Текст запроса разъяснений | Ответ на запрос разъяснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | В BOQ в разделе система электроснабжения указаны шинопроводы, в технической документации схематично шинопровод показан на плане отметке +6.00. Необходимо шинопровод применять от точки подключения до точки потребления, либо шинопровод планируется применять только на отм.+6.00 Просим уточнить необходимость применения шинопровода на отметке + 0.00? 0925-6-01-ПД-ИОС1.1 | Шинопровод используется только на отм. +6.00 для шкафов управления телетрапами и зарядных устройств для самолетов. Подключение шинопроводов к ГРЩ осуществляется посредством кабельных линий. |
| 2 | Каким образом будет подключаться нагрузка от шкафов отбора мощности шинопровода на отм. +6,00 ? Кабельные линии отсутствуют для подключения. 0925-6-01-ПД-ИОС1.1 | Замечание принято. Рекомендуем добавить строки с кабельными линиями в конце Таблицы №1 к заявке на участие в переговорах, и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 3 | На однолинейной схеме РУ 6 кВ ТП-АВК-ВВЛ лист неправильно выполнено секционирование между секциями, в ячейках Эталон используется перекрестный метод секционирования, что исключает использование дополнительного секционного выключателя и разъединителя. Корректная схема указана ниже. Также в BOQ отсутствует кабель и муфты для выполнение секционных перемычек, в связи с тем, что в кабельном отсеке ограниченное место для подключения кабеля необходимо применить АПвПу 1х95/35 - 10кВ (в комплект поставки производителя не входит) 0925-6-01-ПД-ИОС1.2. | Замечание по схеме принято. Кабельные перемычки учтены – кабель 1ПвВГнг(А)-LS 1х120 в Таблице №1. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 4 | В BOQ указаны шкафы учета 4 комплекта для ГРЩ2, в технической документации отсутствует отдельное условие о необходимости выносить технический учет в отдельную панель. Просим уточнить необходимость выносить счетчики эл.энергии в отдельную панель 0925-6-01-ПД-ИОС1.1 | Выносить счетчики в отдельную панель не обязательно. Возможно размещение счетчиков в панелях ГРЩ. |
| 5 | В BOQ не учтены коробки для уравнивания потенциалов (КУП) необходимые в соответствии с технической документацией. Просим внести корректировку 0925-6-01-ПД-ИОС1.1 | Коробки для уравнивания потенциалов находятся в Таблице №1 в позиции «Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44». |
| 6 | В тех. документации предусмотрено функциональное заземление в помещениях ЗКУ и ЦКУ выполняемое медной шинной. В BOQ данный объем не предусмотрен. Просим уточнить необходимость? 0925-6-01-ПД-ИОС1.1 | Замечания принято. Рекомендуем добавить строки с медными шинами в конце Таблицы №1 к заявке на участие в переговорах, и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 7 | Время автономной работы с полной нагрузкой 2ИБП1 в ГРЩ2 в соответствии с технической документацией предусмотрено 15 мин. Лист 33, в соответствии с заключением ГГЭ длительность работы оборудования от ИБП составляет 30 мин (лист 67). Просим уточнить время автономной работы ИБП? 0925-6-01-ПД-ИОС1.1 | Необходимо предусмотреть время автономной работы с полной нагрузкой 2ИБП1 в ГРЩ2 - 15 минут. |
| 8 | На плане распределительной сети лист 9. не учтены кабельные лотки для прокладки питающих кабельных линий от ГРЩ3 до сущ. РУ 0,4 кВ ТП-АВК-МВЛ. Просим внести корректировку и добавить объем в BOQ. Ниже приложено изображение. 0925-6-01-ПД-ИОС1.1 | Замечания не принято. Кабельные линии от РУ 0,4 кВ ТП-АВК-МВЛ к ГРЩ-3 по лоткам вне ГРЩ не идут. |
| 9 | В BOQ в разделе Кабельная продукция кабель не верно указано количество кабеля п.713 ПвВГнг(А)-LS 1х300 4480 м по расчетам должно быть 4960 м 0925-6-01-ПД-ИОС1.1 | Замечания принято. Рекомендуем добавить строки с кабелем в конце Таблицы №1 к заявке на участие в переговорах, и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 10 | В BOQ в разделе Кабельная продукция не верно указано количество кабеля п.714 ПвВГнг(А)-LS 1х120 по 80 м расчетам должно быть 340 м 0925-6-01-ПД-ИОС1.1 | Замечание не принято. Кабеля ПвВГнг(А)-LS 1х120 по нашим расчетам необходимо 80 м. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 11 | В BOQ в разделе Кабельная продукция не верно указано количество кабеля п. 711 ППГнг(A)-HF 4х(1х185)+1х95 200 м по расчетам должно быть 1980 м 0925-6-01-ПД-ИОС1.1 | По проверочным расчетам количество кабеля ППГнг(A)-HF 4х(1х185)+1х95 равно 240 м. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 12 | В BOQ в разделе Кабельная продукция не верно указано количество кабеля п.712 ППГнг(A)-HF 4х(1х240)+1х120 240 м по расчетам должно быть 1280 м 0925-6-01-ПД-ИОС1.1 | По проверочным расчетам количество кабеля ППГнг(A)-HF 4х(1х240)+1х120 равно 355 м. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 13 | В BOQ в разделе Кабельная продукция не верно указано количество кабеля п.715 ППГнг(A)-FRHF 4х(1х185)+1х95 80 м, по расчетам должно быть 180 м 0925-6-01-ПД-ИОС1.1 | Замечание не принято. Кабеля ППГнг(A)-FRHF 4х(1х185)+1х95 по нашим расчетам необходимо 80м Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 14 | В BOQ в разделе Кабельная продукция не верно указано количество кабеля п. 2032 ВБбШв-1 4х(1х240)+1х120 от РУ -0,4 КВ. ТП АВК-ВВЛ до ГРЩ3 200м по расчетам должно быть 500 м. 0925-6-01-ПД-ИОС1.1 | По проверочным расчетам количество кабеля ВБбШв-1 4х(1х240)+1х120 равно 300 м. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 15 | В BOQ в разделе Кабельная продукция не верно указано количество кабеля п.2031 ВБбШв-1 4х(1х185)+1х95 880 м по расчетам должно быть 4400м 0925-6-01-ПД-ИОС1.1 | Замечание не принято. Кабеля ВБбШв-1 4х(1х185)+1х95 по нашим расчетам необходимо 880 м. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 16 | В BOQ отсутствует объем по вскрытию и восстановлению асфальтно-бетонного покрытия, которое необходимо будет выполнять в процесссе прокладки КЛ 6, 0,4 кВ по существующему покрытию. Ориентировочный объем 2500 м2 0925-6-01-ПД-ИОС1.2, 0925-6-01-ПД-ИОС1.1 | Замечания принято. Рекомендуем добавить строки с восстановлением асфальтно-бетонного покрытия в конце Таблицы №1 к заявке на участие в переговорах, и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |