Общество с ограниченной ответственностью

«НОВАПОРТ-ОЦО»

Разъяснение положений Закупочной документации

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Разъяснение положений Закупочной документации № 20-1-20 путем открытых переговоров

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса

международных и внутренних воздушных линий Международного аэропорта Волгоград»

Запрос: №15 от 10.04.2020 г.

| № п.п. | Текст запроса разъяснений | Ответ на запрос разъяснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кабель D1-L1 и D1-L3 2хВБбШв-1 4х(1х185)+1х95 выбран на 630А при прокладке кабеля в траншее. Для данного кабеля наихудший участок прокладки является БП2/8 и длительно допустимый ток при данной прокладке составляет 512А. Необходимо применить кабель 2хВБбШв-1 4х(1х300)+1х150. | Замечание принято. Рекомендуем применить кабель 2хВБбШв-1 4х(1х300)+1х150. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 2 | Кабель D-4 2хВБбШв-1 4х(1х185)+1х95 выбран на 630А при прокладке кабеля в траншее. Для данного кабеля наихудший участок прокладки является БП2/6 и длительно допустимый ток при данной прокладке составляет 512А. Необходимо применить кабель 2хВБбШв-1 4х(1х300)+1х150. | Замечание рассмотрено. Для защиты данной линии используется автоматический выключатель 630А с уставкой 504А, поэтому кабель рекомендуем оставить прежним. |
| 3 | На плане наружных сетей 6кВ на разрезе 2-2 показаны резервные трубы для КЛ-6кВ. Просим уточнить данные трубы являются существующими или необходимо предусмотреть новые. | Резервные трубы являются существующими, и не используются для прокладки новых проектируемых линий. Для прокладки новых проектируемых линий устраивается своя кабельная канализация. |
| 4 | На плане наружных сетей 0,4кВ (3 этап) на разрезе 3-3 кабель на ГРЩ3 от ТП и ДЭС прокладываются в одной траншее. Данные КЛ взаиморезервируемые, необходимо проложить в разных траншеях с расстоянием в 1м согласно норм и примечания к данному плану. | Замечание рассмотрено. Указанные кабельные линии не являются взаиморезервируемыми, взаиморезервируемые - это кабельные линии, проложенные от существующей ТП-АВК-ВВЛ до ГРЩ3. Так же, при вводе в здание кабельные линии невозможно разнести на указанное расстояние. Рекомендуем применить прокладку кабелей на данном участке как указано в проекте, прошедшим ГГЭ. |
| 5 | На плане наружных сетей 0,4кВ (1 этап) на разрезе 2-2 показана БП4/4 из труб d=50мм. Данная БП является проектируемой L=310м, общая длина трубы 4960м. Материалы в BoQ отсутствуют. | Замечания принято. Рекомендуем добавить строки с трубами в конце Таблицы №1 к заявке на участие в переговорах, и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. Все объемы работ, материалов, количество единиц оборудования указываются заказчиком в Технической документации (спецификациях) и Таблице №1 к заявке на участие в переговорах справочно, с целью уменьшения трудоемкости подсчетов и приведения предложений участников закупки к единому формату. В случае, если Таблица №1 к заявке на участие в переговорах, предоставленная Заказчиком, не содержит описания какой-либо части объема работ согласно Технической документации, то участник закупки вправе дополнить Таблицу №1 к заявке на участие в переговорах необходимыми строками в конце таблицы и суммировать с основной частью, при этом указав наименования разделов, к которым относятся дополненные позиции. |
| 6 | Согласно пояснительной записке на протяженных участках КЛ более 75м необходимо предусматривать колодцы ККС. Для КЛ 10кВ данное условие не выполняется. Просим уточнить необходимость прокладки кабеля 10кВ в блочной канализации и необходимость предусмотреть для этого колодцы ККС. | Замечание рассмотрено. По генплану отсутствуют участки КЛ, прокладываемых в блочной канализации, которые превышают 75м. Колодцы ККС используются существующие, за исключением двух проектируемых. |
| 7 | Просим уточнить необходимость прокладки блочной канализации на участках с одиночной прокладкой кабеля, например, наружного освещения. | Замечание рассмотрено. Проектом предусмотрена прокладка одиночных кабелей сети Наружного освещения в земле без использования блочной канализации. |